内控询价论证文件

项目编号：JNYY-20240307001

项目名称：南京市江宁医院UPS电源及电池监控平台项目

采 购 人：南京市江宁医院

采购类别：服务类

# 第一章 内控询价论证邀请

**南京市江宁医院**（采购单位名称，以下简称“采购人”），就 **南京市江宁医院UPS电源及电池监控平台项目**（采购项目名称）进行**内控**询价**论证**，兹邀请符合资格条件的供应商参与内控询价论证。

**1、项目编号：JNYY-20240307001**

**2、项目内容：南京市江宁医院UPS电源及电池监控平台项目**

**3、项目预算：询价论证后确定项目预算**

**4、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):**

**4.1供应商应具备的基本条件:**

4.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

4.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他会计报表等（其他会计报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，但属于《中小企业划型标准规定》的小企业（含小型、微型）编制的会计报表可以不包括现金流量表））；

4.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料等），提供所投设备原厂3年质保承诺函；

4.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次询价论证活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等）；

4.1.5参加询价论证活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.1.6法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料 ）:无

**4.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：不涉及**

**4.3拒绝下述供应商参加本次**询价论证**活动：**

4.3.1参加询价论证活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

4.3.2 被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4.3.3 在全国范围内受过财政部门禁止参加政府询价论证活动的处罚期限未满的；

4.3.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

4.3.5 参加本次询价论证活动不同供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在询价论证文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

4.3.6 参加本次询价论证活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

4.3.7 参加本次询价论证活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的。

**5、内控**询价论证**文件获取：**

**提交响应文件截止时间前，从南京市江宁医院(https://www.njjnyy.cn/)免费下载；**

**6、是否接收进口产品：**否。

**7、是否接受联合体：**否。

**8、响应要求要求及截止时间：**

**8.1提交方式：**供应商参与询价论证**需提交响应文件叁份,其中正本壹本,副本贰本,电子响应文件壹份(U盘),提交地址: 湖山路169号江宁医院3号楼7楼规划室.熊老师: 025-52087293.**

**8.2 提交**询价论证**文件截止时间： 2024年3月8日12时00分**

**8.3响应要求：**供应商须在**报价截止时间前**提交报价及响应文件，响应文件的编制应当按照内控询价论证文件统一规定的格式**（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字）**，供应商可根据自身实际情况进行添加**。**

**8.4 报名要求: 请意向参与者务必截止日3月8日12时00分前将报名表(报名表详见附件)发至邮箱：jnyyxxc@163.com**

**9、采购人联系方式**联系人：熊老师

联系电话：13645153881

地址：南京市江宁区湖山路169号江宁医院3号楼7楼

**10、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统注册登记管理：**

10.1为推动南京市政府采购领域信用体系建设，鼓励供应商诚信经营，健全守信激励失信约束机制，根据《中华人民共和国政府采购法》、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020）的通知》（国发〔2014〕21 号）、《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、《关于在政府询价论证活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号) 等文件精神，结合南京市政府采购工作实际，现鼓励各潜在供应商对其诚信档案进行注册登记管理。

10.2凡在南京地区参加政府询价论证活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取询价论证文件，**但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续**。

**10.3供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：**

（1）登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》打印；

（4）**南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：**025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

10.4供应商需**每次**参加询价论证活动时，在询价论证文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录诚信档案管理系统在线打印其**“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”**，经**法定代表人签名盖章**后作为投标（响应）文件的组成部分提交。**“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加政府**询价论证**活动的必备材料。**

请各供应商下载本次询价论证文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按询价论证文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间提交响应文件。

# 第二章 成交标准及注意事项

**1、供应商须在询价论证文件提交截止时间前提交报价及响应文件，响应文件的编制应当按照内控询价论证文件统一规定的格式（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字）；**

**2、第三章内控询价论证项目需求中带星号（“★”）的技术要求的技术要求以及商务要求均为实质性要求，不得负偏离；**

**3、内控询价论证符合条件的报价供应商须满足三家及以上，否则本次内控询价论证将做无效处理；**

**4、内控询价论证截止时间后，采购人或评审小组按产品档次、技术指标响应同等条件下，通过综合评分法确定本项目意向性供应商;**

**5、报价说明：**

（1）价格部分是对货物、软件和服务价格构成的说明，询价论证文件如没有特别说明的话，对每一项货物、软件和服务仅接受一个价格；

（2）报价应包含完成本软件和部署发生的所有含税费用、支付给员工的工资、支付给专家的评审费和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利；

**第三章 内控询价论证项目需求**

**一、项目概况**

本项目为南京市江宁医院各院区的UPS及蓄电池集中监控系统采购项目，主要是为保证对各院区的UPS及蓄电池系统的运行状况进行实时监控，以确保出现突发情况时能及时做出反应，包括零散的UPS及蓄电池系统设备、软件系统及材料的供货、安装、调试、维护、维修等工程施工内容。后期根据设备增加和日常零散增加和调整情况中标单位予以供货、安装。

各院区UPS蓄电池分布及数量清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科 室** | **品牌/型号** | **电池数量** | **UPS数量** | **分布** |
| **老院区（鼓山路）** |  |  |  |
| 1 | 检验科 | 施耐德/60KVA | 32 | 1 | 2个房间 |
| 施耐德/30KVA | 32 | 1 |
| 施耐德/10KVA | 16 | 1 |
| 2 | ICU | 施耐德/30KVA | 32 | 1 |  |
| 3 | 血透 | 施耐德/80KVA | 32 | 1 | 1个房间 |
| 施耐德/80KVA（2） | 32 | 1 |
| 4 | 监控室 | 施耐德80KVA | 96 | 1 | 一个房间 |
| **新院区（湖山路）** |  |  |  |
| 1 | 检验科 | 更换为施耐德 | 32 | 1 | 1个房间 |
| 更换为施耐德 | 32 | 1 |
| 更换为施耐德 | 32 | 1 |
| 2 | ICU（门诊） | ROSTC/10KVA | 16 | 1 | 1个房间 |
| ROSTC/10KVA(1) | 16 | 1 |
| 3 | DSA | 施耐德/10KVA | 16 | 1 |  |
| ROSTC/10KVA（1） | 16 | 1 |  |
| ROSTC/10KVA(2) | 16 | 1 |  |
| 4 | ICU（手术室） | ROSTC/80KVA | 64 | 1 |  |
| 5 | 监控室 | 施耐德/60KVA | 32 | 1 |  |
| 6 | 产科楼 | ROSTC/80KVA(新生儿) | 64 | 1 | 1个房间 |
| ROSTC/100KVA(产房) | 64 | 1 |
| 7 | 中心手术室 | 爱克赛/100KVA | 60 | 1 | 1个房间 |
| 爱克赛/160KVA | 96 | 1 |
| 8 | 输血科 | ROSTC/10KVA | 16 | 1 |  |
| 山特/6KVA |  | 1 |  |
| 9 | 病理科 | 金武士/6KVA | 16 | 1 |  |
|  | **合计** |  | **860** | **25** |  |

**二、本项目采购需求**

**（一）综合监控软件：**

1、具有最佳的执行效率,可以在有限的硬件平台实现更快速的通讯数据和大容量的数据处理；

2、★采用开源的数据库,可以存储海量的数据记录和良好的综合性能，可以完全轻松掌控全部数据，为各院区数据深入挖掘和分析提供有利条件；

3、▲采用通用数据通讯传输， 结合数据请求，订阅、上报、周期性确认等多种机制，在保证设备监控数据的时效性的同时，需大幅度的压缩数据流量，以减少网络带宽的占用；（需提供软件界面截图盖章证明）

4、▲ 采用B/S引擎构架，B/S架构的优点：客户端无须安装，只要有浏览器即可访问，B/S架构可以直接放在广域网上，通过一定的权限控制实现多客户访问的目的，交互性较强。B/S架构无需升级多个客户端，升级服务器即可。可以随时更新版本，无需用户重新下载。

5、▲完善告警定义通知模式，除系统窗口、系统声音外， 还需支持微信公众号、企业微信、钉钉、电子邮件，再增加电话语音盒后可以实现短信息通知、实现电话语音通知功能；

6、开放式短信告警插件机制，可根据不同的短信网关，或者接入设备编写对应的插件，实现短信系统的整合；

7、★须有告警定义通知机制，可针对全部设备在指定区域或者必定设备进行过滤，可针对告警的级别及具体的告警进行设定，无限制的发送对象，可以定义延迟确认、重复间隔发送，发送次数限制和发送时间自定义功能。以解决任意条件下的告警需求。

8、▲提供软件著作权证书、EMC证书。

**（二） UPS智能采集设备**

1. 支持环境监控扩展；后续可以根据需要方便的增加环境温湿度等监控；
2. ★有协议转换功能，可以将不同品牌的UPS协议转换成统一的MODBUS 协议，直接为系统提供数据；
3. 有掉电可保持实时时钟，可持续记录设备运行事件变化；
4. ▲支持MODBUS TCP、HTTP、Restful二次扩展开发接口，方便系统集成；
5. ★支持SNMPV1\V2\V3协议,可以方便的与综合网管系统集成；
6. 具有配套到服务器关机保护功能，在UPS供电异常时可以及时安全的关闭服务器系统；
7. 采用LINUX内核设计,后续可通过网络直接升级进行功能扩展；
8. 支持多品牌,多类型智能设备协议解析和WEB展示；
9. ▲基于硬件的拨码开关,用于232和485通讯方式切换；
10. WEB访问支持https安全连接,具有更好的安全性. WEB页面应具有良好兼容性,需要支持chrome ,firefox,ie等主流浏览器；
11. 支持邮件告警推送
12. ★支持系统备份功能（所有配置信息）、支持联动控制功能、支持远程升级功能
13. 支持历史数据记录查询，历史数据记录保存3个月以上。
14. 支持历史事件记录查询，历史数据记录保存3个月以上。
15. 支持用户密码及权限管理。
**（三） BMS智能采集设备**
16. 支持邮件告警推送
17. 支持远程升级
18. 支持web浏览：可远程查看设备的数据及告警相关信息
19. 支持告警自定义：可根据现场的环境需求定义更多重要告警，定义的告警支持推送和历史记录
20. 支持历史记录查询，支持记录导出功能
21. ★支持背景图，logo图标，文字大小等切换功能
22. ★支持SNMP V3：密码支持字母大小写、数字以及特殊字符
23. 支持Modbus RTU
24. 支持二次开发：支持SNMP、ModbusTcp

10.支持级联2组48节电池。

**（四）具体技术参数及规格要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 集中监控平台 | 套 | 1 | ★集中监控软件，对机房的各种智能设备,如UPS、蓄电池等设备、BMS,环境（如温湿度、漏水、烟感、红外等）实现全方位的统一集中监控管理，提供美观友好的监控画面，实现自动远程报警。告警通知具有免打扰功能,可设置免打扰时间段.告警通知对象应该支持优先级设置等等。★**提供软件著作权证书** |
| 2 | 串口告警网关  | 套 | 1 | 4G全网通串口告警网关，实现短信、电话告警。 |
| 3 | 电话语音报警 | 套 | 1 | ★支持有线电话告警功能。 |
| 4 | 智能声光报警器 | 个 | 1 | ★柱型设计，结构紧凑, 可220°折叠，底部可安装超高亮LED灯珠显示醒目、带蜂鸣器，支持MODBUS RTU协议。 |
| 5 | UPS协议转换监控模块 | 套 | 25 | ★监控每台UPS,集网络，RS232,RS485于一体，通过网线连接网络，不间断的采集UPS的运行状态数据：可以采集UPS的输入电压、输出电压、输入频率、温度、负载、电池电压、电池容量、市电状态、电池状态、故障状态等状态参量。本身拥有独立IP，可通过Web浏览ups的运行数据，支持SNMP： V1，V2，V3，支持trap告警通知、支持微信、短信、电话告警，支持自定义组态，并支持上传多张背景图片，满足不同场景的组态需求，支持Restful1、Restful2（级联）、SNMP V2 /SNMP V3、Modbus TCP/Modbus RTU 、MQTT等类型的接口。系统内置多种首页风格，可根据自定义切换首页风格；首页支持多画布上传、气泡自定义摆放位置，所有数据定时刷新▲主机模块需要支持双电源双网口以及具备Type-C接口。（需提供硬件产品样机） |
| 定制协议开发 | 项 | 1 | 软件模块之UPS监控，实时检测UPS的电压、电流、频率、功率、电池等参数；电池、旁路、负载等部件的运行状态。具体检测的参数或状态以设备厂家提供的通讯协议为准。如未兼容，需配合连接设备，采集数据开发通讯协议兼容的需免除开发费。 |
| 6 | BMS协议转换模块 | 套 | 25 | ★MCU主频需达1Ghz系统：Linux内存：》=128M存储Flash: 》=256M【可扩展存储】以太网口：2路10/100M RJ45，IPV4扩展口:具备1路Type-C支持邮件告警推送支持远程升级支持web浏览：可远程查看设备的数据及告警相关信息支持告警自定义：可根据现场的环境需求定义重要告警，定义的告警支持推送和历史记录支持历史记录：历史数据记录保存3个月以上，支持记录导出功能支持背景图，logo图标，文字大小等切换功能支持SNMP V3：密码支持字母大小写、数字以及特殊字符支持Modbus RTU和Modbus TCP |
| 7 | BMS-Pro数据集中器 | 个 | 31 | ★电池巡检采集单元内置低功耗主控芯片，每组可接入64节电池，一组配一个，直通网线连接。支持RS485通讯，内部光电隔离，需有效避免特殊环境的通讯干扰工作电压：10.8～13.8Vdc额定功耗：<2W工作电流：<210mA工作温度：-20°C~ 60°C 储存温度：-40°C~ 85°C |
| 8 | 智能电池巡检采集单元 | 个 | 860 | 单模块可同时检测电池的内阻、温度及电压，兼容市面常用的2V、6V、12V电池每节电池配一个。随时或定期自动在线测量电池内阻，并可预设内阻的告警阀值。 并可对单体电池电压，温度预设告警阈值。 单体电压2V、6V、12V，精度：±0.1%； 分辨率:0.001V 温度测量范围：-5~+99.9℃，精度：±1℃；分辨率:0.1℃（2V/6V/12V） 内阻测量范围：50~65535μΩ，内阻测量精度：±2%； 分辨率1μΩ；（2V/6V/12V）额定电流：<7mA （静态休眠时≤1mA ），工作温度：-20°C~ 60°C 含双色电池监控采集线，含2个U型夹，采集线及通讯线，长度分别为30CM。 |
| 电池巡检采样线 | 根 | 860 | 与巡检采集单元配套使用，长度：25cm  |
| 电池采样端子插片 | 个 | 1720 | 适用电池极柱直径：7.0mm或8.0mm |
| 电池巡检通讯线 | 根 | 860 | 巡检采集单元之间通迅，长度：30cm  |
| 海绵双面隔离纸胶贴 | PCS | 860 | 3M面胶 |
| 电池巡检模块地址标签 |  |  |  |
| 9 | 直流电流变送器 | 套 | 31 | ★独立监测电池组的充电电流和放电电流，模块自带环境温湿度检测功能，同时对外输出modbus RTU。一组配1个电流变送器及1个双向电流传感器(不大于500A）工作电压：DC 12V 额定功耗：<1W工作温度：-20°C~ 65°C 储存温度：-40°C ~85°C（标配长度30cm通讯线） |
| 10 | 霍尔传感器 | 配合直流变送器使用，一组配1个(量程不大于500A） |

**三、实施要求**

1.投标供应商需提供考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的施工方案，所有与电池连接的设备、连接线等辅材均要求达到国家标准的防阻燃产品；

2.根据UPS和蓄电池的分布结合各院区的实际情况，提供相应采购及实施服务，服务期限一年。满足各院区的使用需求，确保安全使用，提高使用者工作效率；

3.各院区施工完成后，需将所有材料及工具撤出医院（投标单位应充分考虑材料运输问题）；

4.要求及时更新施工内容的信息资料（如设备、信息点位图、系统图等）；

5.在本次监控系统施工过程中，配合相关院区人员及时核实并签署施工验收单，作为结算审计依据；

6.安全文明施工，基于医院运行特色，须减少施工过程对门诊、急诊、病房、手术、医技等周边环境的影响，确保施工顺利进行，同时保证医患人员的安全，也是项目施工必须保证的基本要求。

7.成交供应商需为采购人提供应急保障服务，如遇突发事件或节假日等紧急情况，需要随叫随到，保障医院的业务正常开展。

8.成交供应商对新安装的设备提供至少三年以上质保服务，质保期内每年不少于四次的现场维保巡检，并出具巡检记录； 实施工期:合同签订生效后 90 天内完成项目范围内软件开发、实施及培训等工作，完成项目验收。

9.实施地点:南京市江宁医院。投标人应提供高质量的实施团队，并尽快在规定的时间内完成项目的实施工作，确保软件可以按时上线运行。投标人的项目团队人数不得少于三人，且需包括项目经理、技术负责人、项目实施人员，上述人员至少需具备从事本行业三年的工作经验。

10.交付验收要求:采购人对投标人提供的软件产品在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。

**3、1 实施管理要求**

1、供应商应提供高质量的实施团队，由专业技术人员上门安装、调试、配置系统。并尽快在规定的时间内完成项目的实施工作，确保UPS及蓄电池监控系统可以按时上线运行

2、培训相关操作和管理人员，保障工作人员能熟练操作本项目系统，制定培训计划，包括但不限于（1）对院领导、科主任、归口负责人、科室人员等不同对象的培训计划；（2）培训课程安排、培训方式由原厂商提供，时间、地点及场所由医院提供;（3）提供系统操作培训：主要面向使用系统的人员，提供操作培训。 ★3.为风险防范，供应商需要和电池供应商配合对接，需电池供应商提供的安装合格证明材料。（盖章文件）

**3、2 售后服务要求**

1.1供应商应提供全方位的服务，包括：技术咨询、操作培训、系统维护等。

1.2有专门的服务队伍，以确保服务畅通和高效。

1.3有完备的跟踪服务制度，通过定期的电话回访、走访等方式对服务进行跟踪，以保证系统的正常运行。

1.4供应商应拥有专业的团队，在项目实施前后为各院区提供一致的技术支持体验，其中包括技术咨询、实施指导、运行维护和定期回访等，能解决系统运行过程中的技术问题。

1.5提供 7×24 小时的全方位服务，除了提供公司的技术服务支持电话外，还应注明项目主要技术成员的移动电话，用于双方及时沟通并解决问题，电话支持即时响应。

1.6现场服务，对于电话不能很好解决及其它必须亲临现场服务的内容，供应商应在第一时间根据具体情况迅速安排人员24小时内快速到达现场提供服务。

1.7远程服务，供应商可借助网络工具远程实时维护系统，如 QQ、微信远程协助等功能对采购人系统进行远程实时系统维护及操作指导，帮助采购人快速解决遇到的大多数软件及系统方面的问题。

1.8质保期：供应商应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，并承诺提供3年免费质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）质保期满后进入有尝质保，费用不超过合同报价的8%.

**四、报价说明**：

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于平台交易费用、人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含询价论证文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

 （4） 付款条件：合同签订生效后，自收到合格发票后的 10 个工作日内支付合同总金额 30%到合同约定的供应商账户；项目交付完成后，自收到合格发票后 10 个工作日内支付合同总金额 60%到合同约定的供应商账户；系统验收完成后正式投入使用 1 年时，自收到合格

发票后 10 个工作日内支付合同总金额 10%到合同约定的供应商账户。提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

（5）交货时间和地点服务时间：合同签订生效后 90 天内完成项目范围内软件开发、实施及培训等工作，完成项目验收。服务地点：南京市江宁医院

# 第四章 响应文件格式

## 资格自查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审查项目名称** | **审查内容** | **在投标文件中的页码位置** |
| 内控询价论证申请及声明 | 是否按照内控询价论证申请及声明格式要求正确填写，是否按照要求盖章 |  |
| 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件 | 是否按照法定代表人授权委托书格式要求正确填写，是否按照要求签字，是否按要求提供代理人身份证明文件 |  |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 是否提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，是否提供其身份证 |  |
| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 | 是否按要求提供，是否有法定代表人签字及供应商单位公章 |  |
| 第一章内控询价论证邀请中4.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件（若有） | 是否按照询价论证文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。 |  |

注1：对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入最终评审。

注2：供应商在中标（成交）后，应按询价论证文件要求，将南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书替代的证明材料：1、符合国家相关规定的财务状况报告；2、依法缴纳税收的证明材料；3、依法缴纳社会保障资金的证明材料；4、具备履行政府采购合同所必需的设备和 专业技术能力的证明材料；5、参加政府询价论证活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；提交采购人核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

XXXXXXXXXXXXXXXXX项目

响应文件

项目编号：

供 应 商： （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

联系地址：

 年 月 日

**目 录**

一、内控询价论证申请及声明 X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件 X

三、第一章内控询价论证邀请4.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件 X

四、第一章内控询价论证邀请4.2 采购人根据项目名称的特殊要求规定的特定条件的证明文件 X

五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 X

六、相关表格 X

七、技术服务方案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………X

**一、内控**询价论证**申请及声明格式**

**内控**询价论证**申请及声明**

致：XXXXXXXX(采购人)

根据贵方 （项目名称） （项目编号）询价论证邀请，我方 (供应商名称)决定参与本次询价论证活动，并提交响应文件及报价。

据此函，声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求。

2.我方参加政府询价论证活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参加本次询价论证活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府询价论证活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府询价论证活动的处罚期限已满。

5.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

6.我方与参与本次询价论证活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在询价论证文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。

7.我方与参与本次询价论证活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；

8.我方与参与本次询价论证活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我方已详细审核全部内控询价论证文件及其有效补充文件，我们放弃对内控询价论证文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对内控询价论证文件本身提出质疑。

10.我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

11.我们的项目总报价为（大写）元人民币。

12.我们已详细审核全部内控询价论证文件及其有效补充文件，我们放弃对内控询价论证文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对内控询价论证文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱内控询价论证活动行为，我们将无条件接受处罚。

13.一旦我方成交，我方将根据内控询价论证文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

14.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、我方正式通讯方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

16、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐 号：

供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日

**二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件**

**法定代表人授权委托书**

致：XXXXXXXX(采购人)

本授权书声明：注册于 (供应商住址)的 (供应商名称)法定代表人 (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的 (供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的(项目名称)， （项目编号）进行询价论证投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明！

法定代表人签字或签章：

 供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证 |

**三、第一章内控**询价论证**邀请中4.1规定条件的证明文件**

**（一）具有独立承担民事责任的能力：**

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加询价论证活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

**5、如江苏省苏采云所入围品牌对应供货商证明。**

**（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：**

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表**（其他会计报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，但属于《中小企业划型标准规定》的小企业（含小型、微型）编制的会计报表可以不包括现金流量表（须提供小微企业声明函或小微企业名录查询截图等材料））**等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月的则可以不需要提供其他财务状况报告。

**（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：**

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

**（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

1、缴纳税收证明材料：供应商参加询价论证活动前一年（至少一个月）内缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

 2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加询价论证活动前一年（至少一个月）内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

**（五）参加**询价论证**活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录**（提供参加本次询价论证活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：XXXXXXXX(采购人)

 我单位 （供应商名称）郑重声明：

 参加询价论证活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

 （说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

 声明人：（盖章）

 年 月 日

**四、第一章内控**询价论证**邀请4.2采购人根据内控**询价论证**项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件**

注：供应商应当按照内控询价论证文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

**五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》**

供应商需每次参加政府询价论证活动时，在询价论证文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录诚信管理系统在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，**经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分提交。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加政府**询价论证**活动的必备材料**。

**六、相关表格**

**（一）报价表格式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号： |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 小计（元） | 质保或服务时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称： （盖章）

**（二）商务条款偏离表格式**

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内控询价论证文件条目号 | 内控询价论证文件要求的商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与内控询价论证文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称： （盖章）

**（三）技术条款偏离表格式**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号： |
| 序号 | 内控询价论证文件条目号 | 内控询价论证文件要求的技术、服务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与内控询价论证文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称： （盖章）

七、技术服务方案

供应商结合需求提交相应的技术服务方案以及相关的报价

附：**中小企业声明函格式**

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）询价论证活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（询价论证文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（询价论证文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

**备注3：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。**

**附件:报名报 请意向参与者务必截止日前将报名表发至邮箱：jnyyxxc@163.com**

  **报名表**

**致:南京市江宁医院**

根据贵方 （项目名称） （项目编号）询价论证邀请，我方 (供应商名称)决定参与本次询价论证活动，并提交响应文件及报价。

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 公司地址 |  |
| 项目授权代表 |  |
| 联系方式 |  |
| 参与人数(不高于2 人) |  |
| 项目询价论证答疑时间 |  |
| 是否参与项目答疑 |  |

 供应商名称:(盖章)

 报名时间:

附件:营业执照及授权代表身份证复印件一份, 加盖公章.

**中小企业划型标准**

| **序号** | **行业** | **大型企业** | **中型企业** | **小型企业** | **微型企业** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 | 　 | 　 | ≥500 | 　 | 　 | ≥50 | 　 | 　 | ＜50 | 　 | 　 |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 | 　 | ≥2000 | ≥300 | 　 | ≥300 | ≥20 | 　 | ＜300 | ＜20 | 　 |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 | 　 | ≥80000 | ≥5000 | 　 | ≥5000 | ≥300 | 　 | ≥300 | ＜300 | 　 | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 | 　 | ≥5000 | ≥20 | 　 | ≥1000 | ≥10 | 　 | ＜1000 | ＜5 | 　 |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 | 　 | ≥500 | ≥50 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 | 　 | ≥3000 | ≥300 | 　 | ≥200 | ≥20 | 　 | ＜200 | ＜20 | 　 |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 | 　 | ≥1000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥20 | 　 | ＜100 | ＜20 | 　 |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 | 　 | ≥2000 | ≥300 | 　 | ≥100 | ≥20 | 　 | ＜100 | ＜20 | 　 |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 | 　 | ≥2000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 | 　 | ≥2000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **11** | **信息传输业** | **≥100000** | **≥2000** |  | **≥1000** | **≥100** |  | **≥100** | **≥10** |  | **＜100** | **＜10** |  |
| **12** | **软件和信息技术服务业** | **≥10000** | **≥300** |  | **≥1000** | **≥100** |  | **≥50** | **≥10** |  | **＜50** | **＜10** |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 | 　 | 或,≥10000 | ≥1000 | 　 | 且,≥5000 | ≥100 | 　 | 且,≥2000 | ＜100 | 　 | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 | 　 | ≥1000 | ≥300 | 　 | ≥500 | ≥100 | 　 | ＜500 | ＜100 | 　 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 　 | ≥300 | 或,≥120000 | 　 | ≥100 | 且,≥8000 | 　 | ≥10 | 且,≥100 | 　 | ＜10 | 或,＜100 |
| **16** | **其他未列明行业** |  | **≥300** |  |  | **≥100** |  |  | **≥10** |  |  | **＜10** |  |